Информация по проверкам надзорных органов

В МДОУ «Детский сад № 30 «Насто»

в период с 01 января 2019 г. по 31.12.2019 г.

| Наименование проверяющей организации (полное) / Дата проведения проверки | Тема проверки | Выявленные нарушения | Информация об устранении нарушений (с указанием даты устранения по предписанию и даты, если нарушение уже устранено. |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска | Плановая выездная проверка объекта защиты (высокой категории риска) – здания, помещения, территория, имущество. | Предписание № 4-5/1/1 от 05.02.2019 1. Дверь эвакуационного выхода из музыкального зала открывается не по направлению движения. 2. Отсутствует уплотнение в дверных притворах. 3. Предусмотренные в составе объекта помещения (кухни, прачечные, кладовые) выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородки 1-го типа) и перекрытия не ниже 3-го типа с соответствующим заполнением проемов. 4. При эксплуатации эвакуационных путей (коридоров) допускается хранение различных материалов (мебели). 5. Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Карелия от 05.02.2019). 6. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний. | Срок до 01.12.2019 г. Выполнено июль 2019 Выполнено июль 2019 Сделан расчет категорий взрывопожарной и пожарной опасности и определение классов пожароопасных и взрывоопасных зон – февраль 2019 Написано ходатайство в комитет социального развития февраль 2019 Выполнено январь 2019 Сделана частичная замена оборудования в июне 2019, написано ходатайство в комитет социального развития в феврале, июле 2019 Выполнено февраль 2019 |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску с 12 декабря 2019 г. по 20 января 2020 г. | Внеплановая выездная проверка с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания № 4-5/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 05.02.2019 г. | Предписание № 424-5/1/1 от 30.12.2019: - Предусмотренные в составе объекта помещения (кухни, прачечные, кладовые) выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородки 1-го типа) и перекрытия не ниже 3-го типа с соответствующим заполнением проемов. - Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (заключение 399 ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Карелия от 26.12.2019). | Срок исполнения 01.10.2020 |