**Информация по проверкам надзорных органов**

**В МДОУ «Детский сад № 30 «Насто»**

**в период с 01 января 2022 г. по 31.12.2022 г.**

**В 2022 году проверок со стороны надзорных органов не проводилось.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проверяющей организации (полное) / Дата проведения проверки** | **Тема проверки** | **Выявленные нарушения** | **Информация об устранении нарушений (с указанием даты устранения по предписанию и даты, если нарушение уже устранено.** |
| Управление надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску**проверок не осуществлялось** |  | Предписание № 197 от 31.08.2021:1. Кабельные линии АУПС и СОУЭ не соответствуют требованиям пожарной безопасности (кабели не огнестойкие, не соответствуют ГОСТ 31565-2012; 2. Питание электроприемников систем противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ) осуществляется не от панели противопожарных устройств3. Органы управления приборов приемно-контрольных не защищены от несанкционированного доступа посторонних лиц (приборы установлены в общем коридоре)4. Не обеспечен автоматический контроль работоспособности линий связи СОУЭ (с речевым оповещением) 5. Речевые оповещатели не обеспечивают разборчивость передаваемой речевой.6. При смежном расположении приборов приемно-контрольными пожарными и приборами управления расстояние между ними менее 50 мм (33 мм) | Срок исполнения 01.02.2023 |
| Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия.**проверок не осуществлялось** |  | **Предписание 446/151-П от 20.10.2021:**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:1). Обеспечить выполнение требований к территории детского сада в соответствии с п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20;2). Обеспечить выполнение требований к отделке помещений детского сада в соответствии с п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;3). Обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви детей в соответствии с требованиями п.3.1.3 СП 2.4.3648-20;4). Обеспечить выполнение требований к оборудованию помещений групповых кроватями в соответствии с п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20;5). Обеспечить выполнение требований к параметрам детской мебели, расстановке кроватей и установке санитарно-технического оборудования в соответствии с п. 1.12, п. 2.4.3, п. 2.4.11, п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20, таб. 6.2, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21;6). Обеспечить выполнение требований к вентиляции здания согласно п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20;7). Обеспечить выполнение требований к санитарно-техническому оборудованию сан. узлов в соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20;8). Обеспечить выполнение требований к оборудованию помещений групповых, расположенных на 1 этаже в соответствии с п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20;9). Обеспечить выполнение требований к оборудованию помещений пищеблока разделочными столами для обработки продовольственного сырья и моечной ванной для вторичной обработки овощей согласно с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, глава VI таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-20.**Предписание 446/152-П от 20.10.2021:**1). Обеспечить выполнение требований к искусственному освещению помещений групповых согласно п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20: своевременно производить замену перегоревших ламп;2). Обеспечить выполнение требований к организации режима дня и образовательной деятельности воспитанников детского сада в соответствии с п. 1.12 СП 2.4.3648-20, разделом VI табл. 6.7, табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21;3). Обеспечить выполнение требований к оборудованию моечных ванн в буфетной группы № 7 гибким шлангом с душевой насадкой в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 195, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21;4). Обеспечить выполнение требований к кухонной и столовой посуде буфетных согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;5). Обеспечить в помещении раздевалки группы № 10 исправную работу всех фрамуг и остекление окон из цельного стеклополотна в соответствии с требованиями п. 2.7.2, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20;6). Обеспечить выполнение требований к хранению уборочного инвентаря для уборки помещений групповых согласно п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20;7). Обеспечить оконные проемы в помещениях спален групп № № 5, 8, 9 солнцезащитными устройствами в соответствии с требованиями п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20;8). Обеспечить выполнение требований к приему и условиям хранения пищевой продукции и продовольственного сырья в соответствии с п. 2.2, п. 8.1.9, п. 1 приложения 6, п. 3.1, п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7 ст. 17, гл. 3 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»;9). Обеспечить выполнение требований к поточности технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды в соответствии с п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.5, п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;10). Обеспечить выполнение требований к кухонной посуде и инвентарю пищеблока согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;11). Обеспечить выполнение требований к обработке посуды в буфетной группы № 1 согласно п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;12). Обеспечить выполнение требований к составлению меню для организации питания детей в соответствии с п. 8.1.2, п. 8.1.2.3, приложение 7 табл. 1, приложение 9 табл. 1, табл. 3, приложение 10 табл. 1, табл. 3, приложение 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | **Срок исполнения 27.01.2023****Выполнен капитальный ремонт кровли июль-сентябрь 2022,** **выполнен капитальный ремонт вентиляционных шах август-сентябрь 2022****Выполнено****Выполнено****Выполнено****Выполнено****Выполнена замена оконных блоков****Выполнено****Выполнено****Частично выполнено****Выполнено****Выполнено****Частично выполнено** **(в разработке)** |